## naslovna
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH
I ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag
Uređenje prizemlja i 1. kata - 2. FAZA

## građevinsko-obrtnički
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag
Uređenje prizemlja i 1.kata - 2. FAZA
NARUČITELJ: Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag
TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko obrtničkih radova
na uređenju prizemlja i 1. kata OŠ J.Dalmatinca Pag - 2. FAZA
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Demontaža drvenog ugradbenog ormara, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Ormar dimenzija 120x220x40 cm.
| kom | 4 |  | 0
2. Demontaža unutarnjih vrata (krilo+dovratnik), utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ drvena stijena vel. 280x370 cm sa dvokrilnim vratima vel.160x220 cm | kom | 1 |  | 0
b/ drvena vrata vel. 100x210 cm | kom | 4 |  | 0
c/ drvena vrata vel. 90x210 cm | kom | 2 |  | 0
3. Demontaža drvenog prozora utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ prozor vel. 170x110 cm | kom | 1 |  | 0
4. Skidanje laminata zajedno sa pripadajućim filcom i kutnim letvicama, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m2 | 47 |  | 0
5. Skidanje klasičnog parketa zajedno sa pripadajućim kutnim letvicama, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m2 | 327 |  | 0
6. Otucanje žbuke sa zidova, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Žbuku otući do čvrste podloge.U cijenu uključena potrebna radna skela. Rad na visini do 3,65 m.
| m2 | 35 |  | 0
7. Demontaža kalijevih peći 4/2/5, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| kom | 5 |  | 0
8. Štemanje betonskog postolja kalijeve peći debljine 8 cm, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m2 | 5 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
9. Demontaža drvenog dovratnika, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Dovratnik dimenzija 290x365 cm.
| kom | 1 |  | 0
10. Demontaža metalne ostakljene stijene sa nadsvjetlom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Stijena dimenzija 395x365 cm.
| kom | 1 |  | 0
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ ZIDARSKI RADOVI
1. Dobava materijala te grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova sa prethodnim nabacivanjem cementnog šprica.U cijenu uključena potrebna radna skela. Rad na visini do 3,65 m.
| m2 | 35 |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Čišćenje betonske podloge od eventualnih ostataka betona, krpanje eventualnih pukotina i rupa fleksibilnim ljepilom.
| m2 | 327 |  | 0
2. Dobava i postava krovne ljepenke preko betonske podloge, a prije postave OSB ploča.
| m2 | 327 |  | 0
3. Dobava i postava OSB ploča d=12 mm preko betonske podloge. OSB ploče se vijcima pričvršćuju za betonsku podlogu.
| m2 | 327 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
4. Dobava i postava klasičnog hrastovog parketa natur klase N1 d=22 mm preko OSB ploča. U cijenu uključene klasične kutne letve. Parket po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno grubo i fino brušenje, trokratni prijemaz Chromoden lakom (ili jednakovrijedno) .Sav materijal, pomoćni materijal i rad moraju u svemu odgovarati propisima, standardima i tehničkim uvjetima. Nakon drugog lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz) te polirati. Treba paziti da se prije lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez primjetnih mjehurića i tragova kista.
| m2 | 327 |  | 0
5. Dobava i postava metalnih "L" profila 30x30 mm na spoju parketa i pločica.
| m' | 6 |  | 0
UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ UNUTARNJA STOLARIJA
1. Nabava, doprema i montaža drvenih zaokretnih vrata. Okvir od lameliranog drva, furniran sa gumom protiv udara. Krilo vrata furnirano debljine 4,5 cm u boji prema izboru investitora.Točne mjere uzeti na licu mjesta. Sve komplet sa odgovarajućim okovom, bravom, pokrovnim letvicama i opšavom dovratnika. Dovratnik u debljini. Vrata izvesti po uzoru na postojeća vrata na 2. katu.
a/ vrata vel. 100x210 cm | kom | 4 |  | 0
b/ vrata vel. 90x210 cm | kom | 2 |  | 0
2. Dobava i ugradba unutarnje stolarije koja se izvode od aluminijskih profila i ispune od panela i ostakljene izo staklom. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, okov, cilindar brava, gumeni zaustavljači na podu sve do potpune funkcionalnosti vrata. U cijenu uključena zidarska obrada i bojanje špaleta u čitavoj širini sa vanjske i unutarnje strane.
a/ vrata vel. 90x210 cm | kom | 1 |  | 0
b/ stijena vel. 280x370 cm sa dvokrilnim vratima vel.160x220 cm | kom | 1 |  | 0
c/ stijena vel. 395x365 cm sa dvokrilnim vratima vel.200x220 cm | kom | 1 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
3. Dobava i postava kliznog prozora koji se izvodi od aluminijskih profila i izo stakla. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, okov sve do potpune gotovosti.U cijenu uključena zidarska obrada i bojanje špaleta u čitavoj širini sa vanjske i unutarnje strane.
a/ klizni prozor vel.170x110 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
E/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. Dobava materijala i bojanje zidova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno struganje stare boje, kompletno gletanje te nanošenje impregnacije i boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,65 m.
| m2 | 800 |  | 0
2. Dobava materijala te bojanje cijevi centralnog grijanja uljenom bojom otpornom na visoke tempereture. U cijenu uključene potrebne predradnje.
a/ cijevi fi 20 mm | m' | 330 |  | 0
3. Dobava materijala te bojanje ljevano željeznih radijatora uljenom bojom otpornom na visoke tempereture. U cijenu uključene potrebne predradnje.
| kom | 25 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
F/ CENTRALNO GRIJANJE
1. Pražnjenje instalacije centralnog grijanja prije početka radova , punjenje instalacije nakon završetka radova, ispitivanje i puštanje u pogon.
| kompl. | 1 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
2. Pažljiva demontaža radijatora, odlaganje na sigurno mjesto te ponovna montaža na prvobitno mjesto.
| kom | 25 |  | 0
UKUPNO CENTRALNO GRIJANJE |  |  |  | 0
G/ RAZNI RADOVI
1. Dobava i postava kokos otirača za obuću dimenzija 150x100 cm , debljine 17 mm. U cijenu uključen okvir od aluminijskih profila.
| kom. | 1 |  | 0
2. Pažljivo skidanje sa zidova slika, panoa i sl. odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova.
| kompl. | 1 |  | 0
3. Čišćenje gradilišta za vrijeme radova. Stavka obuhvaća svakodnevno čišćenje prostorija obuhvaćenih radovima i prostorija koje nisu obuhvaćene radovima ukoliko dođe do njihovog onečišćenja.
| kompl. | 1 |  | 0
4. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje stolarije, podova, opreme i sl. sve spremno za korištenje.Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku.
| kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
E/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
F/ CENTRALNO GRIJANJE |  |  |  | 0
G/ RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0

## elektrotehnika
KRIŽNI VIJAK d.o.o. HR-23000 Zadar, Hrvatskih književnika 31, OIB: 11739222067 email: kriznivijak@gmail.com
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
IP-005/2021 | [5 empty] | GRAĐEVINA: | Adaptacija dijela prostora osnovne škole u Pagu
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
TROŠKOVNIK GRAĐENJA
ELEKTROTEHNIČKI
SADRŽAJ
A. |  |  |  |  | TROŠKOVI GRAĐENJA
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
A. |  |  |  |  | TROŠKOVI GRAĐENJA
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
Zadatak i njegovo rješenje:
Troškovnik je rađen osnovom arhitektonske podloge i projektnog zadatka.
Projektni za datak definiran je od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Dražen Džepina d.i.g. koji nas je uputio u Osnovnu školu Jurja Dalmatinca, Pag na otoku Pagu da osnovom građevinske rekonstrukcije koja se provodi, riješe i elektrotehničke instalacije.
Ovim troškovnikom obuhvaćena rekonstrukcija koja obuhvaća samo pomoćnu proostoriju.
Radovima će se promijeniti RO prostorije, glavni energetski dovod sa glavnog ormara, izvesti novi NN razvod do fiksnih i prijenosnih trošila, nove energetke priključnice, dok se rasvjeta zadržava postojećom.
Tijekom građenja kontinuirano provoditi potrebne preglede, mjerenja i ispitivanja po za to nominiranom ispitivaču. Po okončanju građenja sastaviti izviješće u tijeku provedbe sa opisom slijeda provedenih radnji, mjernim rezultatima i završnim mišljenjem u pogledu jednakovrijednosti sa glavnim projektom i tehničkoj ispravnosti.
Nakon okončanja pregleda, mjerenja i ispitivanja provesti obuku korisnika koja mora biti organizirana u min. dva neuzastopna termina, termina sa međusobnim minimalnim vremenskim odmakom od 7 dana.
Pri radu na ponudi i definiranju jediničnih cijena treba imati na umu, ne zaboraviti uključiti u jedinične cijene i slijedeće:
1 | Svaka želja za promjenom mora biti provedena u skladu sa procedurom koja je zakonski, strukovno i natječajnom dokumentacijom definirana. Troškovnik je prioritetno namjenjen obračunu i naplati izvedenih radova preko građevinske knjige. Građevinska knjiga se mora voditi svakodnevno.
2 | Stavke troškovnika ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na gradilište, skladištenja do i na gradilištu, ugradbom, osiguranjem, čuvanjem te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje funkcionalnih cjelina instalacija i sustava ali i cijele građevine. Po okončanju građenja građevina te njene instalacije i sustavi moraju biti u tehnički ispravnom stanju, funkcionalne a sve u uporabljivom stanju.
3 | U nastavku su navedeni neki primjeri troškova koji mogu nastati tijekom građenja, do primopredaje, ili su zakonska obveza izvođača tijekom građenja a koji moraju biti sastavni dio iskazane jedinične ponudbene cijene. Primjeri:
- | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala, opreme te radova do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cijelosti. Potrošni izolacijski, spojni, montažerski i ini materijal kao što su: izolir traka, vijčana oprema, spojni kabeli, tuljci, kabelske spojnice i kabelski završetci ako nisu zasebno specificirani, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, PVC štitnici, ...
- | PVC trajne oznake kabela u ormarima i duž trasa, PVC trajne oznake priključnica u skladu sa shemama ormara, PVC trajne oznake opće i sigurnosne rasvjete, PVC trajne oznake i ostale krajnje opreme kao što su: PP zaklopke, javljači i isklopna tipkala raznih tipova i namjena, ...
- | rad na visini >= 3,0m što uključuje osposobljene radnike, ali i potrebnu osobnu zaštitnu opreme te opremu za siguran rad na visini.
- | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
- | mehanička i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova; instalacija, materijala i opreme
- | čišćenje gradilišta i okoliša od opreme, materijala, otpada, saniranja oštečenja nastala u okolišu k.č. i izvan nje nastali tijekom građenja, finalno čišćenje građevine i spramanje za primopredaju.
- | Sve navedeno te ostalo što je u izvođač u obvezi provoditi a u skladu sa zakonskom regulativom i ne navodi se u troškovniku građenja a može biti ili dokumentacija ili provedba kao što je organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara, primjena sanitarnih mjera, osiguranje gradilišta i ostalo, mora biti uključeno u jedinične cijene ponudbenih stavki troškovnika. Osnovom toga izvođač ne može potraživati naknadno bilo koja sredstva i naknade te produžetak roka.
- | gradilišni priključak na komunalnu i inu infrastrukturu, a u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu ODSa istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata uključno sda troškom goriva, održavanja i ostalo, a na komunikacijsku mrežu koncesionara preko bežičnih modula. Troškovi potrošnje električne energije i elektroničkih komunikacija gradilišta.
- | u skladu sa pravilnikom o gradilištima, izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišnog razvoda električne energije za cijelo vrijeme građenja, kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja te izvedba i adaptiranje gradilišnog razvoda u skladu sa potrebama građenja ispitivanje elektrotehničkih gradilišnih instalacija te rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja, troškove u svezi potrošnje električne energije, EKI priključka, bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta, troškove ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično, svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
- | rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja,
- | bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta tijekom građenja,
- | troškovi ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično,
- | svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i/ili najma i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
- | zaštitne kacige, prsluci, zaštitna odjeća, obuća, rukavice, specijalizirani alati i oruđa u skladu sa radnim zadatcima
- | rad na visini, rad na visini uz primjenu pokretne radne skele sa primjenom zaštite podloge na kojoj se rad provodi kao što je to primjena linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele; općenito zaštita svih podova prostorija prije početka radova kartonom i krutom PVC folijom, PVC foliju na krajevima dignuti uz zid cca. 20cm i pričvrstiti krep trakom,
- | zaštita i čuvanje gradilišta, osiguranje gradilišta (minimalno u skladu sa Zakonom o građenju) kod osiguravajućih kuća od šteta nastalih ljudskom pogreškom ili od atmosferlija i sl., od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova,
- | za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja,
- | rad izvan radnog vremena i rad noću - ako je to vidljivo da traženi rok neće osigurati završenje ugovornih obveza radom samo u jednoj smjeni,
- | svakodnevno čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje otpada sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom demontiranja. Kod postojeće demontirane opreme i materijala potrebno dobiti pismenu suglasnost Investitora na odvoz ili pismenu provedbu primopredaje, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja, Odvoz na skladište izvođača tj. na skladište Investitora u slučaju da je plačen uz predhodni primopredajni zapisnik.
- | Skladištenje, transport i ugradbu materijala i opreme izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te ako su dane i uputa iz dokumentacije.
4 | Tijekom građenja primjenjivati trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i EU direktive). Ugrađeni materijali i oprema mora biti u skladu sa u projektu definiranom kvalitetom (tehničkim i drugim uvjetima), a ako ista nije izrijekom navedena onda ona mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom sukladno tipu i namjeni građevine, mikrolokaciji izvedbe sa utjecajima iz i na okoliš.
5 | Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa tehničkim rješenjem i namjenom definiranom po projektantu, u cijelosti funkcionalna i uporabljiva.
6 | Bilo kakve potrebne ili naknadno izražene želje za izmjenama tijekom građenja, bilo kojeg sudionika građenja, odnosno odstupanja od dokumentacije pa bile one po nekom i "male" i/ili "nebitne" i/ili "koje ne utječu na ...", izrijekom su zakonski zabranjene bez pismene suglasnosti projektanta. Samo projektant ima pravo odlučivati što je, a što nije "mala" ... izmjena i koje izmjene utječu, a koje ne utječu na građevinu i u kojoj mjeri pa do potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole.
7 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni proizvodima za koju nisu priloženi dokazi o kvaliteti i porijeklu ili su dostavljeni dokazi neprimjereni traženom, radovi koji nisu u skladu sa dokumentacijom, moraju se otkloniti a oprema zamijeniti tehnički ispravnom i sa valjanim dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje nadzorni inženjer. Izvođač je dužan prema u dokumentaciji danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između dokumentacije i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. Projektant će donijeti odluku o smjeru nastavka radova, a po tome nadzorni inženjer mora postupiti uz financijsku suglasnost investitora.
8 | Sva odstupanja i izmjene od dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radnjama.
9 | Izvođač je u zakonskoj obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje (zahtjev za nominiranje sa privitcima ovisno o tipu i namjeni proizvoda a najmanje izjava prodavača te izjava o sukladnosti i/ili izjava o svojstvima) i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Po odobrenju nadzornog inženjera, proizvod se može nabavljati. Po dolasku proizvoda na gradilište dostaviti nadzornom inženjeru i dokaz o njihovom porijeklu - dostavnicu koja mora biti od nominiranog prodavača. Dokazi moraju biti u skladu sa dokumentacijom i zakonskom regulativom. Osim navedenog uz proizvod se dostavlja njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
10 | Izvođač je u obvezi odmah po početku građenja a prije samog građenja nominirati pravnu osobu i po njoj predloženu fizičku osobu u svojstvu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i početi provoditi. Provođenje ide paralelno sa građenjem. Nadzorni inženjer o tijeku radova ispitivača mora biti predhodno pismeo izviješćen a za pojedine radove i fizički prisutan. Svi podaci o provedbi rada ispitivača moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
11 | Gradilišne obveze izvođača su definirane zakonom i ekonomski su sastavni dio jediničnih cijena svih stavki i provode se do ishođenja uporabne dozvole:
• Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,... . U cijeni su i sve njihove izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada metodologije građenja u skladu sa terminskim planom iz kojeg se vidi provedba terminskog plana. U cijeni su i sve izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila te materijala i opreme za cijelo vrijeme trajanja građenja uključno sa njenom provedbom za cijelo vrijeme građenja.
• Izrada projekta NN razvoda gradilišta i priključenje na NN mrežu. Projekt za cijelo vrijeme građenja permanatno mijenjati sukladno potrebama - izmjenama tijekom građenja. Svi troškovi koji proizilaze iz uvjeta priključenja na NN mrežu kao i potrošnja električne energije tijekom građenja je na trošak izvođača.
• Provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja sa izdavanjem protokola i rezulatata mjerenja i ispitivanja sa završnim mišljenjem i tako za svaku izmjenu nastalu tijekom građenja.
• Izrada i ostalih elaborata i dokumentacije vezane za provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara i njihova provedba za cijelo vrijeme građenja.
• Sudjelovanje u radu svih inženjera gradilišta i voditelja radova na gradilišnim i inim koordinacijama do primopredaje.
12 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 2 | 1 |  |  | Ispitivač kao pravna, te od nje imenovana fizička osoba koja je njen zaposlenik, na poslovima pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja
Odmah po početku građenja, za kontinuiranu provedbu tijekom građenja poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja, skračeno "Ispitivač,
izvođač MORA sukladno zakonskoj regulativi ishoditi pismena suglasnost nadzornog inženjera, za pravnu osobu te fizičku osobu koja je zaposlena u pravnoj osobi.
Prije narudžbe i ugovaranja pregleda, mjerenja i ispitivanja od za to registrirane pravne osobe, izvođač mora nadzornom inženjeru dostaviti
nominaciju tih pravnih subjekata te fizičkih osoba koja će provoditi poslove "pregleda, mjerenja i ispitivanja" za cijelo vrijeme trajanja građenja.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača po nadzornom inženjeru, izvođač može navedene poslove ugovoriti, a nominirane osobe početi sa radom.
Ispitivač tijekom provedbe ovih poslova mora u skladu sa metodologijom osigurati prisutnost i uvid u te radove nadzornom inženjeru te provoditi i dodatne provjere ako nadzorni inženjer od njega to bude tražio tijekom građenja.
Pregled, mjerenja i ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa prema tipu i namjeni građevine i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom građenja provoditi kontinuirano ove poslove i o njima voditi evidenciju koja se mora predočiti nadzornom inženjeru na uvid.
Dokumentacija kontrole mora biti na gradilištu za cijelo vrijeme građenja dostupna nadzornom inženjeru i inspekijskom nadzoru za to nadležnih institucija.
Poslovi tijekom građenja vezano za gradilište - iz zakonske regulative:
|  |  | a. |  | Zajedno sa inženjerom gradilišta izraditi projekt NN razvoda za potrebe gradilišta i tijekom građenja ga po potrebi gradilišta redovno mijenjati i dopunjavati.
|  |  | b. |  | Provedeni NN razvod gradilišta pregledati i provesti potrebna mjerenja i ispitivanja te izraditi protokole za potrebe dokazivanja ispravnosti NN instalacija i opreme te njene dostupnosti tijekom inspekcijskih i inih kontrola. - vezano za a. stavku.
Opaska: nije potrebno ni "a" ni "b" ako se planom građenja predvidi da će alati biti ručni ili sa aku baterijama bez mogućnosti punjenja tijekom građenja.
Poslovi tijekom građenja vezano za građevinu i dokumentaciju koja se po okančanju građenja kompletira (zasebno specificirano):
|  |  | 1 |  | Ispitivač po imenovanju mora dostaviti metodologiju provedbe ovih poslova.
|  |  | 2 |  | Kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja sa inženjerom gradilišta usklađeno sa dinamikom građenja. svih cjelina radova prije njihovog zatrpavanja, zatvaranja, zaprečavanja i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Posebna požnja svih cjelina koje se građevinski zatrpavaju, zatvaraju, zaprečavaju i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Obvezatna provjera da li je inženjer gradilišta napravio fotodokumentaciju. svih ključnih mikropozicija koje neće biti dostupne tijekom naknadnih pregleda i kontrola.
|  |  | 3 |  | Provedba tijekom građenja mjerenja i ispitivanja sukladno tipu elektrotehničkih sustava kao što je to provjera otpora uzemljenja prije konačne sanacije okoliša i ostalo.
|  |  | 4 |  | Planiranje - organiziranje provedbe funkcionalnog pregleda i ispitivanja
|  |  | 5 |  | Planiranje - organiziranje provedbe probnog rada uz pregled i ispitivanja.
Za sve:
Tijek provedbe metodologije rada evidentirati u građevinskom dnevniku.
Ovo se provodi kontinuirano tijekom građenja. Na kraju troškovnika je dan popis dokumentacije koju Ispitivač sastavlja i dostavlja kao konačni dokument po okončanju građenja, investitoru na daljnje čuvanje i uporabu.
Stavka je obvezujuća i osnova za početak građenja.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 2 | 2 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički OŠ Pag na daljnje njeno skladištenje, jer je ista njegovo sredstvo.
U slučaju da OŠ Pag ne želi da preuzme demontranu opremu i materijale, i nadalje mora potpisati zapisnik u kojem se tada to izrijekom navodi te se daje iskaz da izvođač sa njom nadalje može raspolagati prema svojoj volji i potrebi.
Izvođač u skladu sa zapisnikom mora nadzornom inženjeru dati na znanje da li se materijali i oprema odvoze na deponij ili skladište u njegovom skladištu.
Za svu opremu koja se definira kao privremeno demontirana jer će se ista ponovno montirati izvođač mora osigurati u skladu sa opremom i primjereno skladištenje, čuvanje i slično,
odnosno sve radnje kako bi se oprema zaštitila od mehaničkih i inih oštećenja ili uništenja.
Izvođač u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati primjrene uvjete.
Izvođač u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora po njenom deponiranju dostaviti potvrdu o deponiranju. U cijenu uključiti odvoz na deponij udaljen od mjesta rada do:
- Udaljenost deponije do 20 km.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije (npr. kabelske uzidne) se obvezatno galvanski izoliraju na način da se svi vodiči međusobno vodljivo povežu i elektrotehnički izoliraju toploskupljajućim izolacijskim materijalima sa smolom.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | energetski ormari - uzidni PVC/metalni | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | priključna mjesta prijenosnih trošila neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica po mikrolokaciji (ugradni, nadgradni) | kompl. | 5
|  |  | 3 |  | uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 9 m | kompl. | 5
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 3 | 1 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja instalacionih cijevi/kabela.
Nakon pripreme podloge sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi bilo što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obračun po m1 izvedenog dubljenja.
Zidovi/stropovi - miješane podloge: žbuka, cigla, AB
|  |  | 1 |  | - uključno do/sa 50x50 mm | m | 5
A. | 3 | 2 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja kabel trasa.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti LSHF odnosno: malodimna, bez halogena, ne smije podržavati gorenje, ne smije imati kapajuće taljenje, ... .
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini popuniti instalacionom
jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
AB zidovi/grede i/ili stropovi debljine do 25 cm:
|  |  | 1 |  | - do Ø50 mm | kompl. | 1
A. | 3 | 3 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja.
Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične: mjere - dimenzije, količine ali i mikrolokacije spojnih i inih mjesta tj. svih radnji i mikrolokacija ugradbe opreme koje neće biti naknadno dostupna i vidljiva.
Dokumentirane mikrolokacije ne smiju biti naknadno sporne s gledišta gdje i u koje su vrijeme napravljene.
Dokumentirano:
|  |  | 1 |  | elektrotehničke trase koje po okončanju radova, a prije njihovog zatvaranja ili prekrivanja pri čemu neće biti naknadno dostupne i vidljive za kontrolu
|  |  | 2 |  | elektrotehničke uzemne trase; dubina iskopa, debljina posteljice, položaj kabela i oprema prije zatrpavanja
|  |  | 3 |  | mikrolokacije i izgled elektrotehničkih spojnih i inih mjesta koji neće biti naknadno dostupne i vidljive
|  |  | 4 |  | svi prodori
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru tijekom građenja, a najkasnije prije situiranja tih radova.
Dokumentaciju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju. Dokumentaciju ovjerava inženjer gradilišta.
Fotografije se moraju izrađivati na način da ih je moguće i naknadno bez greške povezati sa mikrolokacijom predmeta snimanja.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 3 | 4 |  |  | Građevinska krpanje izdubljenih zidova i stropova nakon polaganja elektroinstalacijskih PVC cijevi i/ili kabela te ostalih gređevinskih oštečenja nastalih tijekom radova.
Rabiciranje svih oštećenja u zidovima / stropovima i svih spojeva različitih materijala (nastalim elektrotehničkim i građevinskim radovima: izrada utora, prodora, zazidavanja, pilanja...)
sa plastičnom mrežicom otpornom na alkalije koja se postavlja utisnuta u sloj cementno-vapnene glet mase.
Širina takvih "krpanja" je do 12cm.
Izvedbu krpanja izvesti u skladu sa uputama proizvođača materijala i mikrolokaciji izvedbe.
Izvedba do razine gletanja i ličenja.
|  |  | 1 |  | - za sva dubljenja i izrade utora i prodora po predhodnim specifikacijama
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 3 | 5 |  |  | Deponiranje na deponij uz ishođenje dokumentacije o sastavu i količini deponiranog materijala
Odvoz preostalog neuporabljivog materijala i/ili opreme na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa količinom i sastavom materijala koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
- Udaljenost deponije do 20 km.
[6 empty] | m3 | 0.5
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 4 | 1 |  |  | PVC cijevi tkz. PNT cijev za prolaz kabela.
Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, LSHF
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istih karakteristika i istog proizvođača do pune funkcionalne uporabljivosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi može se uporabiti tipska šina-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u IP54 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 30
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 5 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi kabeli (u javnim ustanovama/namjene te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi te na putevima evakuacije) moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Tijekom polaganja kabela ispoštivati sigurnosne udaljenosti kabela različitih uporabnih funkcionalnosti kao i naponskih razina.
Nije dozvoljeno u jednoj cijevi: polaganje više energetskih izvoda; kabela različitih naponskih razina, različite namjene i slično.
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Svi zaštitni vodiči moraju biti žuto zelene boje. Kad su u izvedbi vodiča moraju biti dodatno mehanički zaštičeni uvlačenjem u PVC cijevi.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale koji se uporabljuju tijekom ugradbe, npr. spojnu, vijčanu i slična oprema, OG obujmice, PVC odstojnici u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
|  |  | 1 |  | N2XH-J 5x6mm2 | m | 10
|  |  | 2 |  | N2XH-J 1x16mm2 | m | 10
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu: sa zaštitnim vodom kod kabela sa 3 ili 5 vodiča; Bezhalogeni instalacijski kabel 300/500 V, poboljšanih svojstava za slučaj požara; PVC-om izolirani vodič - 1x, 2x, 3x 4x, 5x, 7x (puni)
|  |  | 3 |  | 3x2,5mm2 | m | 60
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
Opaska:
Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
(G)RO, općenito, su funkcionalne cjeline koje se sastoje od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative, a kao cjelina namjenjeni su:
|  |  |  | - | smještaju i povezivanju elektrotehničke opreme ODSa
|  |  |  | - | smještaju i povezivanju elektrotehničke opreme KORISNIKA
|  |  |  | - | razvodu električne energije do krajnjih trošila
Potrebno je uključiti u vrijednosti jediničnih cijena i provedbu slijedećih opisa koji su povezani za elektro energetskim ormarima:
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...),
montažnim pločama za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički te ostali materijali i oprema kao što su: tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski
završetci, vijčana oprema, elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, zaštitni pokrovi
..., a sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti sa dole navedenom opremom.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa iz zakonske regulative.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, primjenjen sustav razvoda; oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Prilikom isporuke, a najkasnije prije puštanja pod napon dostaviti kompletnu dokumentaciju ormara sa ispitnim listom ormara koja se sastoji od minimalno:
popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču; protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja;
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova i sa zatvorenim vratima.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je uključiti u jediničnu cijenu i provesti slijedeće:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te kod GRO 100% rezerve na dovodnoj strani, a kod svih xROa i 20-30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
Broj vrata ovisi o broju zasebnih sekcija, npr.: priključni, mjerni, glavni razvodni, razvodni za trošila. Pri čemu pojedine cjeline mogu imati i više vrata. Zasebne funkcionalne cjeline moraju biti međusobno pregrađene.
Konačne dimenzije, broj vrata, otvori za kontrolu brojila OMM, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
A. | 6 | 1 |  |  | Elektroenergetski ormar; GRO
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
Dodatna oprema u glavnom ormaru:
|  |  | 1 |  | 1p prekidač 16kA 40A/C | kom | 1
[5 empty] | Izrada dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad. | kompl. | 1
A. | 6 | 2 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Pomoćni
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO-Pomoćni sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (340x432x161mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je nadgradne / nazidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP55
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 1p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom | 1
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 1
|  |  | 4 |  | 1p+N, glavna strujna zaštitna sklopka 40A, 300mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna sklopka 25A, 30mA, AC tip | kom | 2
|  |  | 6 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 1
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 8
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom | 2
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7. |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 7. | 1 |  |  | Modularna nazidna energetska priključna oprema, 230V, 16A
Sve sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 4) u neutralno bijeloj ili sivoj boji sa potrebnim uvodnicama za PNT cijevi.
Ugradba na visinu 1,20 i/ili 0,4m od gotovog poda sukladno željama investitora, točne pozicije dogovoriti na samom terenu.
U cijenu uračunati i ostalu opremu koja čini komplet kao što su to npr. nadgradna kutija, nosač, okvir,..., a sve od istog proizvođača potrebno za kompletiranje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Oprema u kvaliteti brenda: Legrand Plexo, Bticino Idrobox, Gewiss Combi.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: - 1x obični prekidač 16A, 250V~, 50 Hz, (modul 2) - komplet sa nazidnom kutijom sa nosačem i poklopcem u IP55 | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | 1x modul 4 sa: - M4 IP55: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa nazidnom kutijom sa nosačem i poklopcem u IP55 | kompl. | 6
A. | 7. |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
A. | 8 | 1 |  |  | Elektrotehnika - pregled, mjerenja i ispitivanja
Rad ispitivača, pregled, mjerenja i ispitivanja provode se KONTINUIRANO tijekom građenja i ispitivač MORA BITI angažiran odmah po uvođenju u posao kako je opisano u stavci pripremnih radnji.
Obim elektrotehničkih sustava i instalacija koje ispitivač mora kontrolirati tijekom građenja definiran je projektnom dokumentacijom.
Odabir i obveze ispitivača tijekom građenja obuhvačeno je stavkom opisanom u pripremnim radovima kao i zakonskom regulativom.
Ova stavka vezana je za provedbu okončanih pregleda, mjerenja i ispitivanja sa naglaskom na provedbu metodologije funkcionalnog ispitivanja opreme i sustava prije i po stavljanju opreme pod napon.
Provedba metodologije probnog rada provodi se obvezno ako ju je projektna dokumentacija definirala, a minimalno na elektro energetskim instalacijama na način da se sva raspoloživa trošila uključe te se provede termička kontrola vijčanih spojeva.
Okončanje radova ispitivača evidentira se i dokazuje dokumentacijom koja je također sastavni dio stavke.
Radnje vezane za puštanje pod napon opreme provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije,
zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija koja se dostavlja je složena u JEDAN, jamstvenikom uvezani i ovjereni komplet - knjiga. U kompletu je sva dokumentacija koja je nastala tijekom građenja te prikaz okončanih radnji koji su predmet ove stavke.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
Popis elektrotehničkih instalacija i/ili sustava koji su predmet pregleda, mjerenja i ispitivanja:
|  |  | 1 |  | - elektro energetske instalacije
|  |  | 2 |  | - sustavi zaštitnih instalacija
|  |  | 3 |  | - provedba metodologije funkcionalnog ispitivanja opreme i sustava prije i po stavljanju opreme pod napon.
|  |  | 4 |  | - kontrola vijčanih spojeva, moment ključevima i termička po puštanju u rad opreme.
Uz provedbu i izdavanje završnih protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja mora se dostaviti i završno mišljenje ispitivača koja mora sadržavati minimalno:
|  |  |  | - | mišljenje nakon provedenih radnji, samo pozitivno može biti prihvačeno
|  |  |  | - | izjavu da su instalacije u skladu sa građevinskom dozvolom tj. sa elektrotehničkom mapom u pogledu jednopolnih i blok shema
|  |  |  | - | ovjeriti sve jednopolne i blok sheme kao dokaz jednakovrijednosti sa rezultatima pregleda, mjerenja i ispitivanja
|  |  |  | - | Ispitivač dostavlja i ispunjeni:
POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivač je ovlašteni inženjer ili neka druga strukovna fizička osoba koja je za navedene poslove educirana i za to ima pisani nalog/rješenje, a za pojedine elektrotehničke instalacije i/ili sustave i osoba za dodatnim ovlašćenjima.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 8 | 2 |  |  | Izrada - ažuriranje elektrotehničkog glavnog i/ili izvedbenog projekta
|  |  | 1 |  | - elektro energetske instalacije
|  |  | 2 |  | - sustava zaštitnih instalacija
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula.
Dokumentaciju pregledava i ovjerava ovlašteni inženjer koji je u svojstvu projektanta.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 8 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA PO RADOVIMA
A. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK GRAĐENJA
ELEKTROTEHNIČKI
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
A. |  |  |  |  | REKAPITULACIJA | UKUPNO BEZ PDV-a |  | 0

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I/ GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
II/ ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO |  |  | 0
PDV 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | 0
U ____________, _______________ godine
Ponuditelj
| MP | __________________________