## naslovna
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA - ZADAR
DRAŽEN DŽEPINA dipl.ing.građ.
Privlačka 8, Zadar
Tel.023 321-543; fax 023/220-286
mob. 098/272-665
Email: ured.dzepina@email.t-com.hr
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH
I ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Osnovna škola Novigrad, Butka Kurjakovića 7, Novigrad
Uređenje školske kuhinje
NARUČITELJ: Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar

## građevinsko-obrtnički
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
GRAĐEVINARSTVA - ZADAR
DRAŽEN DŽEPINA dipl.ing.građ.
Privlačka 8, Zadar
Tel.023 321-543; fax 023/220-286
mob. 098/272-665
Email: ured.dzepina@email.t-com.hr
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINA: Osnovna škola Novigrad, Butka Kurjakovića 7, Novigrad
Uređenje školske kuhinje
NARUČITELJ: Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Zadar
TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na uređenju školske kuhinje u OŠ Novigrad
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Odspajanje i iznošenje iz prostorije obuhvaćene radovima opreme i namještaja, utovar u vozilo i odvoz na deponiju ili deponiranje na mjesto koje odredi investitor.
a/ dvodjelni sudoper sa sifonom i mješalicom za vodu | kompl. | 1 |  | 0
b/ štednjak 60x60 cm | kom | 1 |  | 0
c/ kuhinjski ormar-radna ploha 120x60 cm | kom | 1 |  | 0
d/ ormar 80x40x150 cm | kom | 1 |  | 0
e/ ormar 160x40x150 cm | kom | 1 |  | 0
f/ stol 80x250 cm i 10 sjedalica | kompl. | 1 |  | 0
g/ mali visokomontažni bojler | kom | 1 |  | 0
h/ frižider | kom | 1 |  | 0
2. Demontaža unutarnjih drvenih vrata (krilo+dovratnik), utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ vrata sa nadsvjetlom vel. 110x300 cm | kom | 1 |  | 0
3. Demontaža drvenog nadsvjetla, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ nadsvjetlo vel. 345x100 | kom | 1 |  | 0
4. Skidanje-demontaža obloge poda izvedene od laminata zajedno sa spužvicom i kutnim letvicama, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m2 | 15 |  | 0
5. Rušenje pregradnog zida izvedenog od gipskartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji sa ispunom od mineralne vune, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Debljina zida 10 cm.
| m2 | 8 |  | 0
6. Rušenje obloge stropne konstrukcije izvedene od trstike ili drvenih štuketa i žbuke, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu uključena radna skela.
| m2 | 39 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
7. Otucanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa veznim materijalom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m2 | 5 |  | 0
8. Štemanje podnih keramičkih pločica zajedno sa veznim materijalom, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
a/ pod | m2 | 5 |  | 0
b/ sokla | m' | 7 |  | 0
9. Štemanje sokla od brušenog tarazza visine 10 cm, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.
| m' | 8 |  | 0
10. Otucanje žbuke sa zidova, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. Žbuku otući do čvrste podloge.
| m2 | 27 |  | 0
Napomena: U cijenu uključena naknada deponije za deponirani materijal.
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ ZEMLJANI RADOVI
1. Strojni iskop rova u terenu A kategorije za polaganje cijevi odvodnje, te odlaganje iskopanog materijala na gradilišnu deponiju. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanje zemlje (razupiranje), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
| m3 | 2 |  | 0
2. Grubo i fino planiranje dna rova za polaganje cijevi odvodnje. Obračun se vrši po m2 isplanirane površine.
| m2 | 2 |  | 0
3. Nabava, doprema, razastiranje i planiranje pijeska-posteljice za polaganje cijevi. Posteljica od pijeska u debljini cca 10 cm ispod cijevi i cca 30 cm od tjemena cijevi.
| m3 | 1 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
4. Zatrpavanje rova nakon montaže i ispitivanja cijevi sa materijalom iz iskopa. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Nasipavanja vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje.
| m3 | 1 |  | 0
5. Uređenje podloge , dobava, nasipavanje i razastiranje i planiranje šljunka ili drobljenca frakcije Ø 0-32 mm, u sloju debljine cca 10 cm, sa strojnim nabijanjem. Obračun po m3 pripremljene podloge. Uključeno predhodno strojno nabijanje posteljice do potrebne zbijenosti.
| m3 | 0.5 |  | 0
6. Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju. U cijenu uključena naknada deponije Obračun po m3 materijala u rastresitom stanju.
| m3 | 1 |  | 0
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C/ ZIDARSKI RADOVI
1. Dobava materijala te grubo i fino žbukanje sa prethodnim nabacivanjem cementnog šprica zidova. U cijenu uključene vrijednosti svih radova, materijala kao i upotreba potrebne skele.
| m2 | 27 |  | 0
2. Dobava materijala te betoniranje šliceva u podu nakon postave vodvoda i kanalizacije. Šlicevi širine 10-20 cm.
| m' | 25 |  | 0
3. Dobava materijala i izrada betonskog postolja separatora.U cijenu uključena oplata, beton i armatura. Betonska podloga debljine 10 cm.
| m3 | 0.5 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
4. Dobava materijala te izravnavanje podova masom za niveliranje u prosječnoj debljini 1,00 cm. Gornja površina mora biti ravna i dobro zaglađena zbog polaganja završnog poda.
| m2 | 20 |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ GIPSKARTONSKI RADOVI
1. Dobava materijala i izvedba obloge stropa gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji (visina ovjesa cca 10-30 cm) ovješenoj o rebrastu međukatnu konstrukciju. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva i izrezivanje potrebnih otvora (rasvjeta i sl.) te sve ostalo potrebno za dovođenje stropne plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača.Stropove postavljati nakon montaže instalacije.U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,65 m. Prostor između stropne konstrukcije i gips-kartonskih ploča ispuniti mineralnom vunom d=10 cm što je uključeno u cijenu. U cijenu uključena i parna brana.
| m2 | 39 |  | 0
2. Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova dvostrukim gipskartonskim pločama debljne 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji. Ukupna debljina zida iznosi 12,5 cm (sa jedne strane vanjska ploča vlagootporna).U cijenu uključen sav potreban materijal, pribor, spojna sredstva, bandažiranje i gletanje spojeva i izrezivanje potrebnih otvora te sve ostalo potrebno za dovođenje zida u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača. Prostor između ploča ispuniti staklenom mineralnom vunom Akustik Board d=10 cm. U cijenu uključena postava ojačanja za montažu vrata.
| m2 | 8 |  | 0
UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
E/ UNUTARNJA STOLARIJA
1. Dobava i postava unutarnjnjih vrata koja se izvode od aluminijskih profila sa ispunom od panela. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, okov, podni zaustavljač, silikoniranje spoja špalete i stolarije, pvc pokrovna letvica sve da se stolarija dovede do potpune funkcionalnosti. Krilo podijeljeno na dva polja panela.
a/ vrata sa nadsvjetlom vel. 110x300 cm | kom | 1 |  | 0
2. Dobava i postava unutarnjeg ostakljenog nadsvjetla koje se izbodi od aluminijskih profila. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal, silikoniranje spoja špalete i stolarije, pvc pokrovna letvica sve da se stolarija dovede do potpune funkcionalnosti.
a/ fiksno nadsvjetlo vel. 345x100 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
F/ KERAMIČARSKI RADOVI
1. Dobava , postava i fugiranje na pod protukliznih pločica I. klase koje se postavljaju na fleksibilno ljepilo. Pločice po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. Na sudarima dvaju različitih vrsta i visina podova postaviti aluminijske lajsne. Protuklizne DIN 51130 ili jednakovrijedna, otporne na habanje, sredstva čišćenje i kemikalije, s površinom koja se lako čisti/održava.
| m2 | 20 |  | 0
2. Dobava , postava i fugiranje na zid keramičkih pločica I. klase koje se postavljaju na fleksibilno ljepilo. Pločice po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. Na kutevima postaviti pvc lajsne. Otporne na habanje, sredstva čišćenje i kemikalije, s površinom koja se lako čisti/održava.
| m2 | 37 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
G/ KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Dobava i postava kamenog praga vrata koji se izvodi od poliranog kamena u bijeloj boji. Prag presjeka 10x2 cm.
| m' | 1 |  | 0
2. Dobava i postava unutarnje kamene klupčice koja se izvodi od poliranog kamena u bijeloj boji. Klupčica presjeka 25x3 cm.
| m' | 4 |  | 0
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
H/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. Dobava materijala te bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. U cijenu uključeno nanošenje impregnacije i boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.
a/ zidovi | m2 | 30 |  | 0
b/ stropovi | m2 | 39 |  | 0
2. Dobava materijala te bojanje zidova poludisperzivnim bojama u bijelom tonu. U cijenu uključeno djelomično struganje stare boje, kompletno gletanje, brušenje te nanošenje boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača.
| m2 | 35 |  | 0
3. Bojanje cijevi centralnog grijanja uljenom bojom otpornom na visoke temperature. U cijenu uključene potrebne predradnje.
a/ Ø 40 mm | m' | 19 |  | 0
b/ Ø20 mm | m' | 9 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
I/ VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. Pronalaženje i precizno detektiranje postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije koje i dalje ostaju u upotrebi, a služe za snabdjevanje vodom i odvodnju, njihovo obilježavanje i osiguranje od eventualnih oštećenja prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji i montaže novih instalacija vodovoda i odvodnje.
| kompl. | 1 |  | 0
2. Odspajanje i demontaža stare vodovodne instalacije kuhinje (vodovod,kanalizacija), utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju.
| kompl. | 1 |  | 0
3. Nabava, doprema i ugradnja odvajača ulja i masti za kuhinjske prostore q=0.68l/s. Separator se doprema, ugrađuje i koristi prema uputama dobavljača. Ukupni troškovi istoga se obračunavaju prema tehničkim specifikacijama proizvođača, dobavljača i ugrađivača. U troškove dopreme i ugradbe ne upada redovno održavanje i rješavanje mulja.
| kom | 1 |  | 0
4. Dobava i postava plastičnih vodovodnih PP-R cijevi. U cijenu uključena izolacija cijevi, spojni i brtveni materijal, fazonski komadi, spajanje na postojeću instalaciju te ispiranje i dezinfekcija cjevovoda.U cijenu uključena potrebna štemanja, zidarsko krpanje šliceva nakon postave instalacije, tlačna proba te sastavljanje zapisnika. U 1m' cijevi uračunati su svi fazonski komadi te se isti neće naknadno obračunavati.
a/ cijev fi 20 mm | m' | 45 |  | 0
5. Dobava i montaža slavine s holender nastavkom za perilicu rublja.
| kom | 1 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
6. Dobava materijala i izrada odvodne instalacije kuhinje. Odvodna instalcija izvodi se od pvc cijevi. Uključivo spojni i brtveni materijal, fazonski komadi sve do potpune gotovosti.U cijenu uključeno štemanje šliceva, zidarsko krpanje šliceva mortom u podu i zidu nakon postave instalacije, ispitivanje instalacije na vodonepropusnost te sastavljanje zapisnika.U 1m' cijevi uračunati su svi fazonski komadi te se isti neće naknadno obračunavati.
a/ fi 50 mm | m' | 25 |  | 0
b/ fi 110 mm | m' | 20 |  | 0
7. Nabava, doprema i montaža zidnog priključka za perilicu rublja fi 50 mm sa sifonom. Obračun se vrši po komadu montiranog i ispitanog priključka.
| kom | 1 |  | 0
8. Pranje, dezinfekcija i ispitivanje kompletnog cjevovoda.
| kompl. | 1 |  | 0
9. Bakteriološko ispitivanje vode te izdavanje uvjerenja o kakvoći vode od za to ovlaštene ustanove.
| kom | 1 |  | 0
10. Dobava i ugradba fenomata za ruke sa fotoćelijom za bezkontaktnu aktivaciju, ugrađenom zaštitom od pregrijavanja i sigurnosnim timerom. -Snaga 1.500 W -Automatsko uključivanje / isključivanje IC senzorom -Sigurnosni mjerač vremena -Kučište otporno na udarce -Priključak na električni vod -Klasa zaštite: IP23 -Boja: bijela
| kompl. | 8 |  | 0
11. Niskomontažni električni bojler 5 l. U cijenu uključen sav spojni i ovjesni materijal, fleksibilne cijevi, sigurnosni ventil, rozete sve do potpune gotovosti. | kom | 8 |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
12. Dobava i montaža ACO kanala za odvodnju kuhinje u higijenskoj izvedbi. Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije. Svi spojevi izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 ili jednakovrijedna te EHEDG standardima za prehrambenu industriju ili jednakovrijedan, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 125 mm za spoj na podni slivnik FHD142. Slivnik sa horizontalnim izljevom DN70, protoka 1,5 l/sec. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća. Pokrovna rešetka protuklizna, mrežasta razreda opterećenja A15 za pješačko opterećenje. Završna obrada rešetke elektropoliranje radi lakšeg čišćenja. Kanal dimenzije (presjek) 200x 60 mm
| m' | 2 |  | 0
13. Dobava i ugradba na postojeći umivaonik mješalice za toplu i hladnu vodu. U cijenu uključeni ventili, fleksibilne cijevi, spajanje na mali niskomntažni bojler sve do potpune funkcionalnosti.
| kompl. | 8 |  | 0
UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J/ CENTRALNO GRIJANJE
1. Pražnjenje instalacije centralnog grijanja, punjenje instalacije, ispitivanje i puštanje u pogon.
| kompl | 1 |  | 0
2. Pažljiva demontaža aluminijskog radijatora, odlaganje na sigurno mjesto te ponovna montaža na prvobitno mjesto.U cijenu uključeni novi nosači na zidu.
| kom | 1 |  | 0
UKUPNO CENTRALNO GRIJANJE |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
K/ RAZNI RADOVI
1. Radovi vezani za montažu malog niskomontažnog bojlera.
*otucanje zidnih keramičkih pločica (cca 1m2)
*otucanje žbuke (cca 1m2)
*oslobađanje postojećih PPR cijevi
*dobava materijala te spajanje na postojeće cijevi novih PPR cijevi 1/2" (cca 2 m')
*žbukanje nakon postave cijevi (cca 1m2)
* dobava i postava zidnih keramičkih pločica prema uzoru na postojeće (bijele 20x25 cm)(cca 1m2)
| kompl. | 8 |  | 0
2. Pažljiva demontaža izo stakla sa nadsvjetla prozora te dobava i postava panela na mjesto stakla. U cijenu uključeno izrezivanje otvora za napu. Nadsvjetlo vel.200x60 cm.
| kompl. | 1 |  | 0
3. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje pločica, stolarije, podova, sanitarija sve spremno za korištenje.Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku.
| kompl. | 1 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C/ ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E/ UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
F/ KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
G/ KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
H/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I/ VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
J/ CENTRALNO GRIJANJE |  |  |  | 0
K/ RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO € |  |  |  | 0

## ELEKTROTEHNIKA
| KRIŽNI VIJAK d.o.o. HR-23000 Zadar, Hrvatskih književnika 31, OIB: 11739222067 email: kriznivijak@gmail.com |  |  |  |  | INVESTITOR: | ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, HR-23000 Zadar, OIB: 56204655363
|  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK |  | NARUČITELJ: | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Dražen Džepina, HR-23000 Zadar, OIB: 18867405092
IP-011/2023 | [5 empty] | GRAĐEVINA: | Osnovna škola NOVIGRAD, Butka Kurjakovića 7, HR-23312 Novigrad Uređenje školske kuhinje
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupni iznos
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
SADRŽAJ
E. | 0. |  |  |  | TEHNIČKI UVJETI I OPĆE NAPOMENE ZA SVE TROŠKOVNIČKE STAVKE
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
E. | 0. |  |  |  | TEHNIČKI UVJETI I OPĆE NAPOMENE ZA SVE TROŠKOVNIČKE STAVKE
A | Zadatak ovog građenja i njegovo tehničko rješenje kroz troškovničke stavke:
1 | Predmet radova je elektrotehničko praćenje građevinskih radova/ugradba elektrotehničkin instalacija un utar prostora rekonstruirane kuhinje, te pripadnih potrebnih radova na postojećem GRO-u (dodavanje opreme), za potrebe postojećeg sanitarnog čvora.
Trasiranja će se općenito izvoditi horizontalno unutar spuštenog stropa (po potrebi nazidno putem PVC kanalica izvan prostorije kuhinje), vertikalno u uzidnim kabelskim utorima u slučaju ciglenog zida-štemanje šliceva, u slučaju gips kartonskih obloga prethodnim polaganjem cijevi/kabela, te po potrebi vertikalno nazidno putem PVC kanalica (izvan prostora kuhinje). Prilikom izrade kabelskih utora voditi računa da ista budu izvan zone armiranja.
Elektroenergetske instalacije se polažu bez cijevi osim ako iste se iste ne nalaze u slojevima poda i tada primjenjene cijevi moraju biti bez mikropora.
Kabeli elektroničkih instalacija, signalnih i svih ostalih koji su sa izolacijom bez mehaničke zaštite, polažu se u odgovarajuće instalacione cijevi. Nije dozvoljeno u jednu cijev polagati više energetskih kabela, a ostalih maksimalno dva po cijevi. Kabeli koji ulaze u građevinu ili iz nje izlaze moraju biti položeni u cijevima tipa KABUPLAST F i vodoneporopusno brtvene neovisno o njihovom položaju u prostoru.
2 | Tijekom kreiranje ponude, a potom i tijekom građenja primjeniti najnoviju tj. svu trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i EU direktive) i onda kada ona nije izrijekom navedena.
3 | Projektant za proizvode koji su dostupni po raznim proizvođačima, razinu kvalitete proizvoda odredit brendiranjem - navođenjem više tipova proizvoda raznih proizvođača koji su jedini prihvatljivi, znači samo neki od navedenih, čime se spriječava nelojalnu konkurencija proizvodima loše kvalitete raznih proizvođača - imitatora, a ponuditelju veći broj mogućih proizvoda koji on može primjeniti.
4 | Stavke troškovnika ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na gradilište, skladištenja do i na gradilištu, ugradbom, čišćenjem gradilišta, osiguranjem, čuvanjem te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje funkcionalnih cjelina instalacija i sustava ali i cijele građevine. Po okončanju građenja građevina te njene instalacije i sustavi moraju biti u tehnički ispravnom stanju, funkcionalne a sve u uporabljivom stanju.
5 | Više o planiranim radovima i tehničkim rješenjima vidjeti u elektrotehničkoj dokumentaciji, opisima iz ovog troškovnika te uputa proizvođača materijala i opreme koja se primjenjuje u građevini te informiranjem kod naručitelja i/ili projektanta.
Neki od uobičajenih primjera troškova koji ovise o zakonskoj regulativi te od gradilišta do gradilišta pa tako i za ovo su:
1 | osiguranje gradilišta a minimalno u skladu sa obvezom definiranom u Zakonu o građenju a svakako poželjno i od šteta nastalih od atmosferskih utjecaja, od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova,…
2 | ograđivanje, zaštita i čuvanje gradilišta tijekom građenja do primopredaje
3 | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
4 | Izvođač je u obvezi odmah po početku građenja a prije samog građenja nominirati pravnu osobu i po njoj predloženu fizičku osobu u svojstvu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i početi provoditi. Provođenje ide paralelno sa građenjem. Nadzorni inženjer o tijeku radova ispitivača mora biti predhodno pismeo izviješćen a za pojedine radove i fizički prisutan. Svi podaci o provedbi rada ispitivača moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
5 | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala, opreme te radova do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cijelosti. Kao na primjer: izolir traka, PVC i ine vezice, opća vijčana oprema, vijčana oprema nosača, spojni kabeli, tuljci, kabelske spojnice i kabelski završetci ako nisu zasebno specificirani, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, natpisne pločice, PVC trake i štitnici, ...
6 | PVC trajne oznake kabela i kabelskih završetaka u ormarima i duž trasa, PVC trajne oznake priključnica i ostale priključne opreme u građevini u skladu sa shemama ormara, PVC trajne oznake opće i sigurnosne rasvjete u skladu sa shemama ormara, PVC trajne oznake i ostale krajnje opreme kao što su: PP zaklopke, javljači i isklopna tipkala raznih tipova i namjena, ...
7 | mehanička zaštita, zaštita od prašine i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova, instalacija, materijala i opreme primjenom obilježavajućih letvi, kartoni, najlonski prekrivači i zavjese, tipske zaštitne trake rubova otvora, linoleumi na mjestu štemanja i/ili uporabe prijenosne skele i ostala zaštitna oprema i materijali Početak radova ne može početi prije provedbe mehaničke zaštite površina a poglavito podova i pragova prostorija u kojima su te površine završene kao i postava preklopnih najlonskih zavjesa za zaštitu od širenja prašine.
8 | gradilišni priključak na komunalnu i inu infrastrukturu, a u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu ODS-a istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata uključno sda troškom goriva, održavanja i ostalo, a na komunikacijsku mrežu koncesionara preko bežičnih modula. Troškovi potrošnje električne energije i elektroničkih komunikacija gradilišta.
9 | rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja inače projektno NIJE dozvoljeno
10 | bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta tijekom građenja,
11 | troškovi ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično,
12 | svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i/ili najma i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
13 | zaštitne kacige, prsluci, zaštitna odjeća, obuća, rukavice, specijalizirani alati i oruđa u skladu sa radnim zadatcima
14 | rad na visini >= 3,0m što uključuje osposobljene radnike, ali i potrebnu osobnu zaštitnu opreme te opremu za siguran rad na visini, prijenosna atestirana skela i ostalo potrebno. Primjena skele u prostorijama sa završenim podovima provodi se tek nakon mehaničke zaštite ispod radne skele primjenom zaštitne podloge na kojoj se rad provodi kao što je to primjena linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele.
15 | za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja,
16 | Skladištenje, transport i ugradbu materijala i opreme izvoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz dokumentacije ako su iste dane
17 | svakodnevno kontinuirano čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje ambalaže, otpada i slično sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala koji je nastao tijekom demontiranja, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja. Demontiranje opreme mora se provoditi krajnje pažljivo uz predhodnu najavu kako bi se osiguralo njeno ispravno stanje i nakon demontiranja. Za opremu koju investitor pismeno kaže da mu je nepotrebna izvođač je odvozi na deponij.
18 | finalno čišćenje građevine koje uključuje i zaostalu prašinu a provodi se u minimalno 5 dana suhim i mokrim postupkom sa spramanjem za primopredaju
19 | Sve navedeno te ostalo što je izvođač u obvezi provoditi a u skladu sa zakonskom regulativom i ne navodi se u troškovniku građenja a to može biti ili rad na dokumentaciji ili provedba nekih odredbi kao što je to organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara, primjena sanitarnih mjera, obvezno osiguranje gradilišta prema Zakonu o gradnji, i ostalo, mora biti uključeno u jedinične cijene ponudbenih stavki troškovnika.
• Obvezno osiguranje gradilišta prema Zakonu o gradnji. Zakonska kontrola po nadzornom inženjeru.
• Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,... . U cijeni su i sve njihove izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada metodologije građenja u skladu sa terminskim planom iz kojeg se vidi provedba terminskog plana. U cijeni su i sve izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila te materijala i opreme za cijelo vrijeme trajanja građenja uključno sa njenom provedbom za cijelo vrijeme građenja.
• u skladu sa pravilnikom o gradilištima, izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišnog razvoda električne energije za cijelo vrijeme građenja sa izmjenama tijekom građenja, kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja te izvedba i adaptiranje gradilišnog razvoda u skladu sa potrebama građenja, pregledi, mjerenja i ispitivanja elektrotehničkih gradilišnih instalacija. Svi troškovi koji proizilaze iz uvjeta priključenja na NN mrežu kao i potrošnja električne energije tijekom građenja je na trošak izvođača. Za građevinu se provodi isto, ali zasebna dokumnetacija.
• Izrada i ostalih elaborata i dokumentacije vezane za provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara i njihova provedba za cijelo vrijeme građenja.
• Sudjelovanje u radu svih inženjera gradilišta i voditelja radova na gradilišnim i inim koordinacijama do primopredaje, a kod građevina koje podliježu ishođenju uporabne dozvole i prisutnost na tehničkom pregledu.
19 | Građenje provoditi primjenom proizvoda koji moraju biti u skladu sa elektrotehničkim mapama i troškovničkim opisima. Kvaliteta proizvoda, tehnička, oblikovna te drugi uvjeti, i onda kada nije izrijekom navedena u dokumentaciji mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom sukladno tipu i namjeni građevine, mikrolokaciji izvedbe sa utjecajima iz i na okoliš i ostalo.
20 | Izvođač je u zakonskoj obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje (zahtjev za nominiranje sa privitcima ovisno o tipu i namjeni proizvoda a najmanje izjava prodavača te izjava o sukladnosti i/ili izjava o svojstvima) i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Po odobrenju nadzornog inženjera, proizvod se može nabavljati. Po dolasku proizvoda na gradilište dostaviti nadzornom inženjeru i dokaz o njihovom porijeklu - dostavnicu koja mora biti od nominiranog prodavača. Dokazi moraju biti u skladu sa dokumentacijom i zakonskom regulativom. Osim navedenog uz proizvod se dostavlja njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
21 | Dobavu, skladištenje i ugradbu materijala i opreme te provedbu pregleda, mjerenja i ispitivanja te puštanje pod naponu - rad - pogon, izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te uputa iz projektne dokumentacije. Iste upute koristiti i tijekom sastavljanja uputa za uporabu i uputa za održavanje koje se na kraju zajedno sa garancijama MORAJU predati investitoru tijekom primopredaje.
22 | Bilo kakve potrebne ili naknadno izražene želje za izmjenama tijekom građenja, bilo kojeg sudionika građenja, odnosno odstupanja od dokumentacije pa bile one po nekom i "male" i/ili "nebitne" i/ili "koje ne utječu na ...", izrijekom su zakonski zabranjene provedbe bez pismenog mišljenja i suglasnosti projektanta elektrotehničke mape, odnosno po njemu danih novih tehničkih rješenja. Samo projektant ima pravo odlučivati što je, a što nije "mala" ... izmjena i koje izmjene utječu, a koje ne utječu na građevinu i u kojoj mjeri pa do potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole. Izvođač i po dobijanju suglasnosti ili novog tehničkog rješenja to ne može automatizmom provoditi nabavom i ugradbom proizvoda bez da se ishodi i pismena suglasnost investitora na cijenu usluge i rok provedbe.
23 | Sve izmjene i dopune se moraju odmah tijekom građenja tekstualno i grafički evidentirati i ovjeriti po projektantu elektrotehničke struke koji je izradio glavnu / izvedbenu mapu.
24 | Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa projektantskim rješenjem, uporabljiva i tehnički ispravna prema zakonskoj regualtivi.
25 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni proizvodima za koju nisu priloženi dokazi o kvaliteti i porijeklu ili su dostavljeni dokazi neprimjereni traženom, radovi koji nisu u skladu sa dokumentacijom, moraju se otkloniti a oprema zamijeniti tehnički ispravnom i sa valjanim dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje projektant. Izvođač je dužan prema u dokumentaciji danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između dokumentacije i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. Projektant će donijeti odluku o smjeru nastavka radova, a po tome nadzorni inženjer mora postupiti uz financijsku suglasnost investitora.
26 | Sva odstupanja i izmjene od dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, a prethodno nisu odobrene od SVIH sudionika građenja, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radnjama.
27 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome pismeno izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
E. | 1 | 1 |  |  | Ispitivač kao pravna, te od nje imenovana fizička osoba koja je njen zaposlenik, na poslovima pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja
Odmah po početku građenja, a za kontinuiranu provedbu tijekom građenja poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja, skračeno "Ispitivač,
Izvođač MORA sukladno zakonskoj regulativi nominirati i ishoditi pismena suglasnost nadzornog inženjera, za pravnu osobu te fizičku osobu koja je zaposlena u pravnoj osobi.
Prije narudžbe i ugovaranja pregleda, mjerenja i ispitivanja od za to registrirane pravne osobe, izvođač mora nadzornom inženjeru dostaviti
nominaciju tih pravnih subjekata te fizičkih osoba koja će provoditi poslove "pregleda, mjerenja i ispitivanja" za cijelo vrijeme trajanja građenja.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača po nadzornom inženjeru, izvođač može navedene poslove ugovoriti, a nominirane osobe početi sa radom.
Ispitivač tijekom provedbe ovih poslova mora u skladu sa metodologijom osigurati prisutnost i uvid u te radove nadzornom inženjeru te provoditi i dodatne provjere ako nadzorni inženjer od njega to bude tražio tijekom građenja.
Pregled, mjerenja i ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa prema tipu i namjeni građevine i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom građenja provoditi kontinuirano ove poslove i o njima voditi evidenciju koja se mora predočiti nadzornom inženjeru na uvid.
Dokumentacija kontrole mora biti na gradilištu za cijelo vrijeme građenja dostupna nadzornom inženjeru i inspekijskom nadzoru za to nadležnih institucija.
Poslovi tijekom građenja vezano za gradilište - iz zakonske regulative:
|  |  | a |  | Zajedno sa inženjerom gradilišta izraditi projekt NN razvoda za potrebe gradilišta i tijekom građenja ga po potrebi gradilišta redovno mijenjati i dopunjavati.
|  |  | b |  | Provedeni NN razvod gradilišta pregledati i provesti potrebna mjerenja i ispitivanja te izraditi protokole za potrebe dokazivanja ispravnosti NN instalacija i opreme te njene dostupnosti tijekom inspekcijskih i inih kontrola. - vezano za a. stavku.
Opaska: nije potrebno ni "a" ni "b" ako se planom građenja predvidi da će alati biti ručni ili sa aku baterijama bez mogućnosti punjenja tijekom građenja.
Poslovi tijekom građenja vezano za građevinu i dokumentaciju koja se po okančanju građenja kompletira (zasebno specificirano):
|  |  | 1 |  | Ispitivač po imenovanju mora dostaviti metodologiju provedbe ovih poslova.
|  |  | 2 |  | Kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja usklađeno sa dinamikom građenja.
Prvi komplet pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se prije početka građenja na građevinama na kojima se provodi adaptacija / rekonstrukcija / nadogradnja, drugi komplet prije zatrpavanja, zatvaranja, zaprečavanja i slično instalacija i treći, zadnji je po okončanju građenja.
Obvezatna provjera da li je inženjer gradilišta napravio fotodokumentaciju svih ključnih mikropozicija koje neće biti dostupne tijekom naknadnih pregleda i kontrola i ako nije iste napraviti.
|  |  | 3 |  | Provedba tijekom građenja mjerenja i ispitivanja sukladno tipu elektrotehničkih sustava kao što je to provjera otpora uzemljenja uzemljivača građevine prije konačne sanacije okoliša. Ili otpora vodiča prije konačne obrade zidova, podova.
|  |  | 4 |  | Planiranje - organiziranje provedbe funkcionalnog pregleda i ispitivanja zajedno sa inženjerom gradilišta i nadzornim inženjerom.
Za sve:
Tijek provedbe metodologije rada evidentirati u građevinskom dnevniku.
Ovo se provodi kontinuirano tijekom građenja. Na kraju troškovnika je dan popis dokumentacije koju Ispitivač sastavlja i dostavlja kao konačni dokument po okončanju građenja, investitoru na daljnje čuvanje i uporabu.
[5 empty] | Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke. | kompl. | 1 |  | 0
E. | 1 | 2 |  |  | Pregled, ispitivanje i korigiranje dokumentacije u skladu sa zatečenim stanjem:
GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD i UZEMLJIVAČ GRAĐEVINE
|  |  |  | - | priključni kabel od OMM do GROa
|  |  |  | - | uzemljivač građevine, do OMM i/ili GROa
Ispitivanjem utvrditi zatečeno stanje:
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustavi elektro energetike
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustav uzemljenja i izjednečenja potencijala
|  |  |  | - | otpor izolacije
|  |  |  | - | otpor uzemljivača građevine
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti zaštitne, sklopne i ine opreme
Sve radnje izvesti uz nazočnost nadzornog inženjera za elektrotehničke radove, a njega je potrebno predhodno upoznati sa planiranim tijekom i dinamikom provedbe, jer se bez njegove prisutnosti ne mogu provoditi ove radnje.
[6 empty] | kompl. | 1 |  | 0
E. | 1 | 3 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru na daljnje njeno skladištenje, jer je ista njegovo sredstvo.
U slučaju da investitor ne želi da preuzme demontranu opremu i materijale, i nadalje mora potpisati zapisnik u kojem se tada to izrijekom navodi te se daje iskaz da izvođač sa njom nadalje može raspolagati prema svojoj volji i potrebi.
Izvoditelj u skladu sa zapisnikom mora nadzornom inženjeru dati na znanje da li se materijali i oprema odvoze na deponij ili skladište u njegovom skladištu.
Za svu opremu koja se definira kao privremeno demontirana jer će se ista ponovno montirati izvođač mora osigurati u skladu sa opremom i primjereno skladištenje, čuvanje i slično,
odnosno sve radnje kako bi se oprema zaštitila od mehaničkih i inih oštećenja ili uništenja.
Izvoditelj u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati primjrene uvjete.
Izvoditelj u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora po njenom deponiranju dostaviti potvrdu o deponiranju. U cijenu uključiti odvoz na deponij udaljen od mjesta rada do:
- Udaljenost deponije do 20 km.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije (npr. kabelske uzidne) se obvezatno galvanski izoliraju na način da se rastavna mjesta međusobno vodljivo povežu i elektrotehnički izolira toploskupljjućim izolacijskim materijalima.
Ako za to postoje tehnički uvjeti provodi se i povezivanje na sustav izjednačenja potencijala.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | - rasvjetne armature različitih tipova (nadgradne/ugradne) | kompl. | 4 |  | 0
|  |  | 2 |  | - instalacioni prekidači rasvjete (obični, izmjenjični, križni, tipkala; ugradna, nadgradna) | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | - priključna mjesta prijenosnih trošila neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica po mikrolokaciji (ugradni, nadgradni) | kompl. | 8 |  | 0
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE
E. | 2 | 1 |  |  | Zaštita svih otvora (prozori, vrata) u prostoriji prije početka radova krutom PVC folijom. PVC foliju na krajevima pričvrstiti širokom krep trakom, min. 5,0cm do 5,0 m2. | kompl. | 2 |  | 0
Na svim utvorima koji se uporabljuju tijekom radova PVC zaštitu izvesti sa preklopom minimalne širine 1/2 širine otvora.
Zaštita obvezna u prostorima u kojima se provodi dubljenje zidova i/ili stropova ili izrada prodora. Oprema se po završetku radova na jednoj mikrolokaciji prelocira na drugu mikrolokaciju.
E. | 2 | 2 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja instalacionih cijevi/kabela. Prostori obuhvaćeni dubljenjem (p/ž razvod).
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi bilo što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obračun po m1 izvedenog dubljenja.
Zidovi/stropovi - sve zajedno pomješano žbuka, beton, cigla
|  |  | 1 |  | - za PVC cijevi : Ø25 | m | 30 |  | 0
|  |  | 2 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x3 | m | 15 |  | 0
|  |  | 3 |  | - 200x50 mm za TC/kabuplast cijevi - horizontale/vertikale | m | 20 |  | 0
E. | 2 | 3 |  |  | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji), a za potrebe ugradbe opreme.
Nakon pripreme sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi utori bili primjereni opremi koja se ugrađuje uz što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obrube prekomjerne izvedbe, građevinski, strukovno obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom i cementnim mortom, a do razine gletanja.
Kod ugradne opreme čija konačna dimenzija ovisi o radioničkim nacrtima, obračun uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Zidovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen, beton i cigla:
|  |  | 1 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,75m2 i dubine do 150mm | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  | - za instalacijske kutije - razne, komplet za cijeli obuhvat radova | kompl. | 1 |  | 0
E. | 2 | 4 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja kabel trasa.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom
jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Obrada prodora sa protupožarnim zahtjevima:
Izrada i obrada prodora isti kao bez protupožarnih zahtjeva s tim da se osim PVC krute cijevi mogu uporabiti i metalne kabel trase sa poklopcima.
Samo PP brtvljenje se izvodi u skladu sa preporukama proizvođača koje ovise od dimenzija prodora, načinu kabliranja i PP zahtjevima.
Protupožarna brtvljenje mogu biti primjenom: premaza, ekspandirajuće pjene, žbuke, ekspandirajučih jastučića, ploča, ... .
Materijal i rad za PP brtvljenje predmet je zasebne stavke.
Tip zidova i/ili stropova utvrditi na licu mjesta: od 20 do 50 cm:
|  |  | 1 |  | - Ø50 | kompl. | 2 |  | 0
|  |  | 2 |  | - 150x100(mm) | kompl. | 1 |  | 0
E. | 2 | 5 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja.
Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične: mjere - dimenzije, količine ali i mikrolokacije. spojnih i inih mjesta tj. svih radnji i mikrolokacija ugradbe opreme koje neće biti naknadno dostupna i vidljiva.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere i količine ali i mikrolokacije.
Dokumentirane mikrolokacije ne smiju biti naknadno sporne s gledišta gdje su napravljene.
Dokumentirano:
|  |  | 1 |  | elektrotehničke trase koje po okončanju radova neće biti dostupne i vidljive
|  |  | 2 |  | mikrolokacije i izgled spojnih mjesta koji neće biti dostupni i vidljivi
|  |  | 3 |  | svi prodori
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru tijekom građenja.
Dokumentaciju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju.
[5 empty] | Fotografije se moraju izrađivati na način da ih je moguće i naknadno bez greške povezati sa mikrolokacijom predmeta snimanja. | kompl. | 1 |  | 0
E. | 2 | 6 |  |  | Deponiranje na deponij uz ishođenje dokumentacije o sastavu i količini deponiranog materijala | m3 | 0.5 |  | 0
Odvoz preostalog neuporabljivog materijala i/ili opreme na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa količinom i sastavom materijala koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
- Udaljenost deponije do 20 km.
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE |  |  |  | 0
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
E. | 3 | 1 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, za min. 750N opterečenje na tlak, min. 2J na -5°C otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, nastavne spojnice, uvodnice i slično, istih karakteristika i istog proizvođača do pune uporabne funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 180 |  | 0
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 35 |  | 0
E. | 3 | 2 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda elektroinstalacione nazidne spiralne PVC cijevi tkz. SRC cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., UV otporna, na vanjske utjecaje, ulje, mast, od -10°C÷+60°C, izolacijski otpor 100MOhma, dielektrična čvrstoća 20kV/mm.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istog tipa i proizvođača te nosačima za zidno montiranje i vijčanom opremom, a sve do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 20 |  | 0
E. | 3 | 3 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem, pregradom ovisno o veličini u bijeloj boji.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju, uz opremu i sl., 1J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., tiple i vijci, ..., a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 20x20 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 52 |  | 0
|  |  | 2 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 40x60 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 10 |  | 0
E. | 3 | 4 |  |  | Instalaciona PVC kutija (bezhalogena) za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 sa poklopcem | kompl. | 10 |  | 0
|  |  | 2 |  | - uzidna : min. 138x169x70mm (iza n/ž RO-WC ormara za potrebe prolaza kabliranja) | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | - uzidna : min. 398x169x70mm (u slučaju n/ž ugradbe RO-Kuhinja ugradba odmah iza ormara za potrebe prolaza kabliranja) | kompl. | 1 |  | 0
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
E. | 4 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Svi kabeli u građevinama javne namjene te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, na putevima evakuacije i sl., kabeli moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police, u PVC trasama i sl., obvezatno se pridržavati uputa o udaljenostima kabela različitih naponskih razina i namjenu, elektromagnetskom i toplinskom utjecaju, ispuni trase, nosivosti trase i sl..
Nije dozvoljeno u jednoj cijevi: polaganje više energetskih izvoda; kabela različitih naponskih razina, različite namjene i slično.
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Svi zaštitni vodiči moraju biti žuto zelene boje. Kad su u izvedbi vodiča moraju biti dodatno mehanički zaštičeni uvlačenjem u PVC cijevi.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale koji se uporabljuju tijekom ugradbe, npr. spojnu, vijčanu i slična oprema, OG obujmice, PVC odstojnici u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
|  |  | 1 |  | NHXHMH-J 5x16mm2 + NHXMH-J 1x16mm2 | m | 20 |  | 0
|  |  | 2 |  | NHXHMH-J 5x10mm2 + NHXMH-J 1x16mm2 | m | 15 |  | 0
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu : sa ili bez zaštitnog voda; Bezhalogeni instalacijski kabel 300/500 V, poboljšanih svojstava za slučaj požara; PVC-om izolirani vodič - 1x, 2x, 3x 4x, 5x, 7x (puni)
|  |  | 3 |  | 2x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  |  | 4 |  | 3x1,5mm2 | m | 51 |  | 0
|  |  | 5 |  | 3x2,5mm2 | m | 370 |  | 0
|  |  | 6 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 25 |  | 0
|  |  | 7 |  | 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
|  |  | 8 |  | 5x4mm2 | m | 30 |  | 0
|  |  | 9 |  | 5x6mm2 | m | 15 |  | 0
E. | 4 | 2 |  |  | Elektrotehnička izvedba i spajanje opreme
U cijenu uključen kompletan spojni, izolacijski, montanžerski i ini materijal i oprema kao što su kutije sa sabirnicom u potrebnoj IP zaštiti
npr. svi vanjski priključci, strojarnice, kuhinje i sl., kabelske glave kod vanjskog spajanja, toploskupljajuće cjevčice u boji, tuljci, stopice i slično.
Oprema koja se priključuje isporučena je i montirana po strojarskim i inim izvođačima.
OPASKA: Radovi se izvode pod nadzorom ovlaštenog servisera koji potom sam provodi puštanje pod napon, stavlja pod napon, pušta u rad i provodi funkcionalno ispitivanje.
Popis opreme koja se spaja:
|  |  | 1 |  | vanjske split klima jedinice | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  | unutarnje klima jedinice, ventilokonvektori, ventilatori i slično na energetski kabel i kabel sa termostata | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | Izvedba priključka za potrebe strojarstva i sl.. Nazidna kutija u IP55 sa poklopcem i 1p+N+PE sabirnicom i uvodnicama do 6mm2. | kompl. | 18 |  | 0
E. | 4 | 3 |  |  | Uzidna kutija za upravljački panel elektro pogona nape; kutija ø60 (mm) sa poklopcem.
Upravljački panel i elektro pogon nije predmet ove stavke već samo izvod (kabel) i njegovo spajanje.
U cijeni i 1xPVCɸ25 cijev (za potrebe ožičenja/veze upravljački panel/nape kabel NHXMH-J 5x2,5mm2) od ø60 kutije do mjesta nape, tj. mjesta spajanja - uskladiti sa točnim izborom i potrebama opreme.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 1 |  | 0
E. | 4 | 4 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP LSOH; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije | m | 70 |  | 0
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI |  |  |  | 0
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
E. | 5 | 1 |  |  | Elektroenergetski ormari.
Elektroenergetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala izrade te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa jednopolnim i inim shemama a prema zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
U cijenu uključeno:
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu količinu i tip opreme i ožićenja te u skladu s tim provesti nominiranje.
U jedinične cijene opreme je i ostali potrošni elektrotehnički i ini materijali kao što su: uvodnice i nosači kabela, montažna oprema elektrotehničke opreme a kod GRO-a i većih ormara i montažna ploča, kabeli međuveza između opreme u skladu sa In/Ik, tuljci, stopice, izolacijski odstojnici, vijčana oprema, Cu sabirnice, sustav označavanja svih kabela te opreme, indentifikacijske oznake te oznake obavješćivanja i pripadnosti strujnim krugovima, funkcionalne obavijesti ... na i u ormaru.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | x | Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
|  |  |  | x | Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima odgovarajuće (po potrebi LS0H) karakteristike.
|  |  |  | x | Primjeniti trajni sustav označavanja ormara i opreme u na ormaru:
|  |  |  | - | oznakom ormara iz projekta, proizvođača / sastavljača ormara kao funkcionalne elektrotehničke cjeline;
|  |  |  | - | oznake opasnosti, oznake prava pristupa, oznake primijenjenog sustava razvoda; oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima, kod rasklopne i osiguračke opreme napisani podaci o In osiguračkih patrona, ... .
|  |  |  | - | oznake dovodnih i odvodnih kabela primjenom PVC prstena u bojama ili brojevima primjenom šifrarnika ili PVC pločice sa ugraviranim podacima (tip kabela te ime druge priključne točke)
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Nakon opremanja provesti pregled, mjerenje i ispitivanje po izrađivaču EE ormara i izdati ispitni list.
|  |  |  | x | Ispitni list se sastoji od minimalno danih podataka:
|  |  |  | - | registracije pravne osobe koja ga je izradila,
|  |  |  | - | rješenje o imenovanju osobe zadužene za tehničku ispravnost tijekom izrade i provedbe prvog pregleda, mjerenja i ispitivanja,
|  |  |  | - | detaljan popis opreme koja je sastavni dio EE ormara kao funkcionalne cjeline sa svim njihovim tehničkim podacima
|  |  |  | - | rezultati pregleda, mjerenja i ispitivanja izrađivača ormara kao funkcionalne cjeline, podaci o Ik1, Ik3, In, Un, tipu i razini zaštita, provjeri pritegnutosti vijčanih spojeva, kontrola na prekomjerno zagrijavanje opreme i spojeva, …
|  |  |  | - | fotografije sa zatvorenim vratima, otvorenim vratima i nakon skidanja zaštitnog pokrova.
|  |  |  | - | fotografije sa zatvorenim vratima, otvorenim vratima i nakon skidanja zaštitnog pokrova.
|  |  |  | - | ovjerene po proizvođaču jednopolne i blok sheme na kojoj je i ovjera ovlaštenog inženjera koji na građevini u svojstvu projektanta. Po okončanju radova sheme ovjerava i ispitivač elektrotehničkih instalacija.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  | GRO-Postojeći |  |  | Radovi unutar poostojećeg glavnog ormara GRO
Ormar je postojeći i namjenjen smještaju priključne, mjerne, te razvodne opreme. Dio ormara je namjenjen za potrebe lokalnog operatora distibucijskog sustava električne energije (ODS), a dio za kupca (razvodni dio).
Elektrotehnički ormar, ugradne izvedbe. EE ormar je metalni.
Ugradbu provoditi pridržavajući su pravilnika i uzanca struke, uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti. U cijenu uračunati i potrebna demontiranja i naknadna montiranja postojeće opreme koja se zadržava.
Osim same dodatne opremu u cijenu uračunati i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema, elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Po završetku radova ormar mora imati sve definirano i izvedeno sukladno pravilnicima, te prethodno definiranim zahtjevima (oznake unutar i van ormara, jednopolna shema, ispitni list,…).
Dodatna oprema ormara:
|  |  | 1 |  | - 3p prekidač 16kA, 63A/C za odvodnike prenapona | kom | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | - 3p prekidač 16kA, 63A/C | kom | 1 |  | 0
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 16kA, 40A/C | kom | 1 |  | 0
|  | RO | 1 |  | RO-Kuhinja razvodni energetski ormar | kompl. | 1 |  | 0
Ormar je namjenjen smještaju opreme u skladu sa namjenom, te razvodu električne energije do krajnjih potrošača/trošila pripadnog prostora.
Materijal izrade: kučište, okvir i vrata metalni.
Ugradba: n/ž i/ili p/ž (potrebna provjera mogućnosti načina ugradbe sukladno postojećem stanju i debljini/materijalu zida).
Dimenzije ormara: min. 590x890x13500mm (širina x visina x dubina) Broj elemenata koji može stati u RO: min. 120 modula, L1, L2, L3, N, PE, Sip sabirnice,….
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju minimalno: IP44
Ormar neovisno o izvedbi sa 1x metalnim vratima, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom cilindar bravicom sa ključem za kontrolu pristupa.
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180°.
Oprema ormara:
|  |  | 2 |  | - 3p prekidač 16kA, 20A/C za odvodnike prenapona | kom | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | - 3p+NPE odvodnik prenapona tip 2; In=20kA (8/20 µs), Imax=40kA (8/20 µs), Up=<1,3kV | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 4 |  | - 3p GLAVNI prekidač 16kA, 63A/C + okidač | kom | 1 |  | 0
|  |  | 5 |  | - 3p+N kombinirani GLAVNI prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/300mA/AC | kom | 1 |  | 0
|  |  | 6 |  | - 1p+N kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/C/30mA/si (F) | kom | 5 |  | 0
|  |  | 7 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kom | 3 |  | 0
|  |  | 8 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3 |  | 0
|  |  | 9 |  | - 4p strujna zaštitna sklopka 25A, 30mA/F (Asi) | kom | 2 |  | 0
|  |  | 10 |  | - 4p strujna zaštitna sklopka 40A, 30mA/F (Asi) | kom | 1 |  | 0
|  |  | 11 |  | - 3p izolacijski nosač cilindričnih osigurača 14x51mm | kom | 3 |  | 0
|  |  | 12 |  | - rastalni uložak-osigurač 14x51mm 25A | kom | 6 |  | 0
|  |  | 13 |  | - rastalni uložak-osigurač 14x51mm 40A | kom | 3 |  | 0
|  |  | 14 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 2 |  | 0
|  |  | 15 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 10 |  | 0
|  | RO | 1 |  | RO-WC razvodni energetski ormar | kompl. | 1 |  | 0
Ormar je namjenjen smještaju opreme u skladu sa namjenom, te razvodu električne energije do krajnjih potrošača/trošila pripadnog prostora.
Materijal izrade: kučište, okvir i vrata metalni.
Ugradba: n/ž.
Dimenzije ormara: min. 330x 550x95mm (širina x visina x dubina) Broj elemenata koji može stati u RO: min. 48 modula, L1, L2, L3, N, PE, Sip sabirnice,….
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju minimalno: IP440
Ormar neovisno o izvedbi sa 1x vratima, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom cilindar bravicom sa ključem za kontrolu pristupa.
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180°.
Oprema ormara:
|  |  | 2 |  | - 3p prekidač 16kA, 20A/C za odvodnike prenapona | kom | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | - 3p+NPE odvodnik prenapona tip 2; In=20kA (8/20 µs), Imax=40kA (8/20 µs), Up=<1,3kV | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 16kA, 40A/C | kom | 1 |  | 0
|  |  | 5 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kom | 3 |  | 0
|  |  | 6 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3 |  | 0
|  |  | 7 |  | - 4p strujna zaštitna sklopka 40A, 30mA/AC | kom | 1 |  | 0
|  |  | 8 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 18 |  | 0
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI |  |  |  | 0
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA
E. | 6 | 1 |  |  | Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 16/20A, tipkala 6A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
U cijenu uračunati i svu ostalu opremu, kutiju, nosač i okvir istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Oprema u kvaliteti brenda: Legrand Mosaic, Plexo i/ili Bticino matix, Idrobox i/ili Gewiss Chorus, Combi, ili jednakovrijedno.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
DOBAVA i UGRADBA:
uzidna ugradba - IP20
|  |  | 1 |  | modul 2 za: 2x obični prekidač 16A sa LED tinjalicom, 250V~, 50Hz (modul 1) | kompl. | 1 |  | 0
E. | 6 | 2 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ... istog proizvođača)
i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Pročitati uvodni dio troškovnika.
U slučaju da natječajnom dokumentacijom nije definirana dokumentacija i način dokazivanje jednakovrijednosti, onda ponuditelj mora istu sastaviti u skladu sa ovdje danim smjernicama.
Dostava dokumentacije koja potvrđuje jednakovrijednost, a to je: Usporedna tablica projektirane i ponudbene opreme sa prikazom svih tehničkih karakteristika.
To su: svjetlotehnički, elektrotehnički, oblikovnost, boja, materijal izrade, način ugradbe, IP i IK zaštita, životni vijek izvora svjetla, DALI i ina upravljivost, materijal izrade odsijača i slično.
Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednake ili tehnički bolje ÷ kvalitetnije.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
NAPOMENA: Unutar kupaonica (prostorija sa kadom, tušem,..) te u ostavama, zajedničkim prostorima i komunikacijama min. IP44; u strojarnicama, kotlovnicama i slčno te izvan zatvorenog prostora u min. IP54.
Ako nije izrijekom navedeno, boja kučišta je bijela ili svjetlo siva, svjetlije boje koje su po proizvođaču tipske. Boju tijekom nominiranja posebno naznačiti/upozoriti.
Prije dobave:
|  |  |  | - | oprema mora biti nominirana i odobrena po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | sastavni dio nominacije je i proveden svjetlotehnički izračun sa prikazom Esr, uo, UGRL, Ra/CRI na način da su isti u skladu sa normom
|  |  |  | - | dostaviti nadzornom inženjeru pismenu suglasnost projektanta u slučaju odstupanja od normi
|  |  |  | - | Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednake ili tehnički bolje ÷ kvalitetnije.
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
-
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., a sve do uporabne funkcionalnosti definirane projektom:
|  |  | 1 |  | Ugradba u kuhinju. Moderna ugradna LED panel svjetiljka sa simetričnom svjetlosnom distribucijom, za ugradnju na strop. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima, okvir od aluminija završna obrada bijele boje. | kompl. | 4 |  | 0
Kontrola svjetla pomoću difuzora mikro-prizmatični raster, bez blještanja UGR < 19.
Ukupna snaga ≤ 32 W Izlazni svjetlosni tok ≥ 4200 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 130 lm/W Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>80 Stupanj zaštite ≥ IP54 Otpornost na udarce ≥ IK06
Životni vijek: 50.000 h L80/B10 ili bolje Dimenzije svjetiljke 597 x 597 x 89 mm ±10%
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 2 |  | Ugradna zidna piktogramska LED svjetiljka za za označavanje izlaza, vidljivost piktograma najmanje 20m. Kućište svjetiljke izrađeno je od polikarbonata završne obrade bijele boje, sa visećim piktogramom (EXIT prilagodljiva strelica lijevo/desno/dolje). | kompl. | 1 |  | 0
Ukupna snaga ≤2W Izlazni svjetlosni tok ≥265 lm Osvjetljenje: >200 cd/m² Autonomija baterije: 3 h Svjetiljka radi u trajnom spoju
Životnog vijeka 50 000 h pri 25°C Stupanj zaštite ≥ IP65 Temperatura okoline najmanje 0°C do najmanje +40°C Dimenzije svjetiljke/piktograma 226 x 125 x 42 mm ±10%
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 3 |  | Ugradna stropna sigurnosna LED svjetiljka za osvjetljenje otvorenih područja s najmanje 1 lx . Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje. Distribucija svjetlosti pomoću polikarbonatne leće. | kompl. | 1 |  | 0
Ukupna snaga ≤3W Izlazni svjetlosni tok ≥430 lm Autonomija baterije: 3 h Svjetiljka radi u trajnom spoju
Životnog vijeka 50 000 h pri 25°C Stupanj zaštite ≥ IP65 Temperatura okoline najmanje 0°C do najmanje +40°C Dimenzije svjetiljke/piktograma 226 x 125 x 42 mm ±10%
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA |  |  |  | 0
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
E. | 7 | 1 |  |  | Modularna uzidna priključna EKI te energetska priključna oprema, 230V, 16A
Modularna oprema u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
Oprema u kvaliteti brenda: Legrand Mosaic, Plexo i/ili Bticino matix, Idrobox i/ili Gewiss Chorus, Combi, ili jednakovrijedno.
Ugradba na visinu 0,4m od gotovog poda; osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno, i/ili ako se ista izvodi u sklopu stolarije (ugradba modularne opreme u stolove - uskladiti sa stolarskim radovima).
U cijenu uračunati i ostalu opremu koja čini komplet kao što su to npr. kutija modula, nosač, okvir,..., a sve od istog proizvođača potrebno za kompletiranje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača, dogovoru sa investitorom, te uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) - kutija+nosač/okvir M2 u IP55 zaštiti | kompl. | 3 |  | 0
|  |  | 2 |  | 1x modul 4 sa: - M4 IP55: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti | kompl. | 3 |  | 0
|  |  | 3 |  | 1x modul 4 sa: - M4S1 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti | kompl. | 1 |  | 0
E. | 7 | 2 |  |  | Dobava i ugradba na zid industrijske priključnice (n/ž ugradba) podesivog kuta (5°/25°) 3P+N+E 16A, 380/415V, IP66, izrađena od poliamida komplet sa nehrđajućom oprugom poklopca, antikorozivno zaštićenim vijcima. | kompl. | 2 |  | 0
Komplet sa svim spojnim, montažnim i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
E. | 7 | 3 |  |  | Dobava i ugradba obične priključnice 1P+N+PE, 16A, 2305V, 50/60Hz, u IP66/67, IK09, zaštiti, na kraj kabela (za potrebe rashlada) u cijenu obuhvatitti sav potreban materijal za montažu iste, te sva spajanja za dovođenje do pune funkcionalnosti. | kompl. | 2 |  | 0
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA |  |  |  | 0
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA
E. | 8 | 1 |  |  | Isklopno tipkalo - isklop napona
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke. U cijeni i dodatno antivandal PVC kučište.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO sukladno konačnom odabiru prekidača.
PVC trajne natpisne pločice sa ugraviranim tekstom namjene.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1 |  | 0
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
E. | 9 | 1 |  |  | Ugradba u postojeći ormar/switch/router.
Dobava, ugradba, spajanja, izrade sheme u skladu sa izvedenim stanjem, ishođenje suglasnosti - ovjere projektanta, sva označavanja elemenata u skladu sa shemom, označavanje priključnica po prostorima, puštanje u rad.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP cat 5e ili S/FTP cat.6 kabelima ovisno o postojećim ili novoprojektiranim prespojnim panelima i povezuje se sa panela na switch ili router.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
Uračunati sve potrebne radove za privođenje do pune funkcionalnosti.
Komplet nove opreme se sastoji od:
|  |  | 1 |  | spojni te montažerski materijal i oprema | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  | Po završetku radova izrada nove blok sheme | kompl. | 1 |  | 0
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA |  |  |  | 0
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
E. | 10 | 1 |  |  | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr.dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada spojnog mjesta na čeličnim elementima koji se povezuju npr. varenjem dodatnog Fe nosača za uzemljenje, bušenje, antikorozivna zaštita i slično.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | Sabirnica za uzidnu ugradbu sa kutijom i pripremljenim otvorima za kabele te poklopcem (uzemljenje metalnih masa slastičarnice-tehnologije).
Mogućnosti priključka: - 6 vodiča 1,5÷10 mm² - 1 vodič 6÷16 mm²
[5 empty] | - Podnožje i poklopac od sivog polistirola - Kontaktna šina od mjedi, niklano - Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani 120 x 120 x 53 mm | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | 2 |  | H07Z-K 6 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom/sporednom sabirnicom. | m | 60 |  | 0
|  |  | 3 |  | H07Z-K 16 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. | m | 15 |  | 0
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...) |  |  |  | 0
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA
E. | 11 | 1 |  |  | Elektrotehnika - pregled, mjerenja i ispitivanja (i sa funkcionalnim ispitivanjem); | kompl. | 1 |  | 0
Odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija koje su bile predmet radova.
|  |  |  | x | Provodi se u skladu sa zakonskom i strukovnom regulativom, izrađenom metodologijom prihvaćenom od nadzornog inženjera i/ili po naputcima koje daje nadzorni inženjer u skladu sa svojim zakonskim ovlastima.
|  |  |  | - | Najbitniji dio koji mora biti dokumentiran je provjera selektivnosti zaštite i općenito zaštite od prekomjernih struja, struja KS, zaštite od strujnog udara, zaštita od prenapona, izjednačenje potencijala, pritegnutost svih vijčanih elemenata u skladu sa uputama proizvođača, provjera na prekomjerno zagrijavanje opreme i uređaja, ... .
|  |  |  | - | Na kraju ispitivač izdaje konačnu objedinjenu dokumentaciju koja je nastavni i završni slijed rada ispitivača koji započinje sa na početku definiranom stavkom vezano za rad ispitivača.
|  |  |  | x | Dokumentacija se predaje u minimalno 2 (dva) jednakovrijedna ovjerena i uvezana kompleta te u digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija, elektronski ovjereno.
|  |  |  | - | Jedan komplet je za investitora, drugi za nadzornog inženjera.
|  |  |  | x | Dokumentacija protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja
|  |  |  | - | Protokol pregleda, mjerenja i ispitivanja je jedinstveni uvezani dokument kojem svi listovi moraju sadržavati u zaglavlju podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja provodi pregled, mjerenje i ispitivanje, naziv građevine, jedinstvenu oznaku dokumentacije, ..., a u podnožju stranice oznake braja stranice/ukupan broj stranica.
|  |  |  | - | Protokol se sastoji od:
|  |  |  | - | Općeg dijela u kojem se nalazi registracija pravne osobe, imenovanje fizičke osobe u svojstvu ispitivača, dokaz za fizičku osobu da može provoditi navedene poslove, popis elektrotehničkih mapa glavnog projekta, zadatak ispitivača u pogledu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja, popis elektrotehničkih instalacija, popis opreme i njihove umjernice, ...
|  |  |  | - | Strukovnog dijela u kojem se provodi opis provedenih radnji u pogledu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja, i to počevši od početka radova pa do njegovog okončanog pregleda, mjerenja i ispitivanja. Popis strukovnih radnji propisani su zakonskom i strukovnom regulativom.
|  |  |  | - | Tijekom pregleda utvrđuje se i da li su instalacije u skladu sa projektnom dokumentacijom izrađenom po ovlaštenom inženjeru koji je na građevini u svojstvu projektanta a kao dokaz navedenom ispitivač ovjerava sve sheme (jednopolne, blok i ine) čime potrđuje njihovu jednakovrijednost.
|  |  |  | - | Završnog dijela - mišljenja koje može biti isključivo pozitivno ako zatečeno konačno stanje odgovara projektnoj dokumentaciji navedenoj u popisu i ako je strukovno ispravna i sigurna za upotrebu u skladu sa projektiranom namjenom.
|  |  |  | x | OPASKA:
|  |  |  | - | Dokumentacija koja je sastavni dio opreme u građevini je zaseban komplet dokumentacija. Na primjer "ispitni list elektroenergetskog ormara".
|  |  |  | - | U slučaju da izvođač nije kupio tvornički izrađen i ispitan elektroenergetski ormar sa korektno dostavljenim ispitnim listom na njima se mora provesti dodatan pregled, mjerenje i ispitivanje sukladno normativnim i strukovnim zahtjevima.
Ispitivač dostavlja i ispunjeni:
POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivač i inženjer gradilišta DUŽNI su osigurati prisutnost nadzornog inženjera tijekom rada ispitivača koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Obračun po kompletu.
E. | 11 | 2 |  |  | Probni rad i puštanje u trajni rad | kompl. | 1 |  | 0
Probni rad okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve elektrotehničke sustave i instalacije.
Tijek probnog rada i puštanje u trajni rad provodi se u skladu sa planom / protokolom koji je ispitivač dostavio nadzornom inženjeru i on ga prihvatio.
Protokoli treba tabelarno prikazati gantogram radova sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, odnosno zapažanja i slično, a na kraju generalne opaske i zaključci.
Probni rad osnovom funkcionalnog ispitivanja i u skladu sa tipom sustava je u minimalnom trajanju od 7 dana tijekom kojeg se ponovno provjerava poritegnutost svih vijčanih spojeva i provodi kontrola na prekomjerno zagrijavanje opreme i spojeva, parametrizira zaštita, ... . Preduvjet je opremanje prostora sa svim elektrotehničkim trošilima.
|  |  |  | x | Ispitivač i inženjer gradilišta DUŽNI su osigurati prisutnost nadzornog inženjera tijekom rada ispitivača koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Dokumentacija se predaje u minimalno 2 (dva) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
E. | 11 | 3 |  |  | Izrada - ažuriranje elektrotehničke projektne dokumentacije | kompl. | 1 |  | 0
Izrada ažuriranih shema u skladu sa izvedenim stanjem, ishođenje suglasnosti - ovjere ovlaštenog inženjera koji je za ovu građevinu u svojstvu projektanta.
Provjera i izvedba svih označavanja opreme u skladu sa shemama. Dokumentacija se predaje u dva jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula.
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PO RADOVIMA
E. |  |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI TROŠKOVNIK
E. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
E. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GEODETSKE i GRAĐEVINSKE |  |  |  | 0
E. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  | 0
E. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI |  |  |  | 0
E. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI |  |  |  | 0
E. | 6 |  |  |  | RASVJETA |  |  |  | 0
E. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA |  |  |  | 0
E. | 8 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
E. | 9 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA |  |  |  | 0
E. | 10 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...) |  |  |  | 0
E. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE PREGLED, MJERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
E. | [5 empty] | UKUPNO |  | 0
PDV (25%)
SVEUKUPNO

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I/ GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
II/ ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | 0
UKUPNO € |  |  | 0
PDV 25% € |  |  | 0
SVEUKUPNO € |  |  | 0
| MP | ______________________________
potpis ovlaštene osobe ponuditelja